| 池州市城市公共供水水质信息公告 |
| --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 出厂水 “42项”月检常规指标 | 采样地点 采样数量 | 民生、江口 两个水厂 20L |
| 采样 时段 | 2023.02.14 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水卫生标准（GB5749-2006) |
| 水质监测结果：经水质分析，除不能判定的项目外，其余所检样品的项目均符合上述标准要求。 |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 标准值 | 民生水厂出厂水 | 江口水厂出厂水 | 监测结果范围 |
|  |  |  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 游离余氯（加氯消毒时测定） | mg/L | 出厂水中余氯≥0.3mg/L;出厂水限值为4mg/L | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.55 |
| 6 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 7 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 |
| 8 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 9 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 10 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.00035 |
| 11 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 |
| 12 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 13 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 14 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤10(地下水源限制时为20) | 1.62 | 1.72 | 1.72 | 1.62 | 1.67 |
| 15 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0141 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0141 | 0.0148 |
| 16 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 |
| 17 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 18 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为3 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| 19 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 20 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 21 | pH | / | 6.5-8.5 | 7.69 | 7.44 | 7.69 | 7.44 | 7.56 |
| 22 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.050 | 0.053 | 0.053 | 0.050 | 0.052 |
| 23 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 24 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 25 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 26 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 27 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 18.5 |
| 28 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 34.9 | 35.7 | 35.7 | 34.9 | 35.3 |
| 29 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 188 | 187 | 188 | 187 | 188 |
| 30 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 140.1 | 134.1 | 140.1 | 134.1 | 137.1 |
| 31 | 耗氧量（CODMn，以02计） | mg/L | ≤3(水源水限制，原水耗氧量＞6 mg/L时为5) | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.69 |
| 32 | 挥发酚（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 |
| 34 | 总a放射性 | Bq/L | ≤0.5（指导值） | 0.030 | 0.031 | 0.030 | 0.031 | 0.030 |
| 35 | 总β 放射性 | Bq/L | ≤1（指导值） | 0.098 | 0.113 | 0.113 | 0.098 | 0.106 |
| 因供水公司使用次氯酸钠消毒，所以常规项目中使用二氧化氯和臭氧消毒的相关项目（共7项）无需检测，因此，只需检测常规项目中的35项（等同于国标42项）。 |