| 池州市城市公共供水水质信息公告 |
| --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 出厂水“43”月检常规指标 | 采样地点 采样数量 | 民生、江口 两个水厂 20L |
| 采样 时段 | 2023.07.18 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限责任公司 | 执行标准 | 生活饮用水卫生标准（GB5749-2022) |
| 水质监测结果：经水质分析，除不能判定的项目外，其余所检样品的项目均符合上述标准要求。 |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 标准值 | 民生水厂出厂水 | 江口水厂出厂水 | 监测结果范围 |
|  |  |  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 游离氯 | mg/L | 出厂水中余量≥0.3mg/L;出厂水限值为≤2mg/L | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.55 |
| 5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.0001 | ＜0.0001 | 0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
| 10 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.20 |
| 12 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 1.75 | 1.13 | 1.75 | 1.13 | 1.44 |
| 13 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0331 | 0.0327 | 0.0331 | 0.0327 | 0.0329 |
| 14 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0017 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0017 | 0.0020 |
| 15 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0062 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0062 | 0.0078 |
| 16 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ＜0.000041 |
| 17 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
| 18 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 19 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.22 |
| 20 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 21 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 22 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.75 | 7.54 | 7.75 | 7.54 | 7.64 |
| 23 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.126 | 0.113 | 0.126 | 0.113 | 0.120 |
| 24 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 25 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 26 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 27 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 28 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 19.0 |
| 29 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 38.5 | 32.4 | 38.5 | 32.4 | 35.4 |
| 30 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 165 | 168 | 168 | 165 | 166 |
| 31 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 124.1 | 124.1 | 124.1 | 124.1 | 124.1 |
| 32 | 耗氧量（CODMn，以02计） | mg/L | ≤3 | 1.19 | 1.03 | 1.19 | 1.03 | 1.11 |
| 33 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.10 |
| 34 | 总a放射性 | Bq/L | ≤0.5（指导值） | 0.134 | 0.162 | 0.162 | 0.134 | 0.148 |
| 35 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1（指导值） | 0.033 | 0.117 | 0.117 | 0.033 | 0.075 |
| 2023年4月1日起执行新的生活饮用水卫生标准（GB5749-2022），我公司常规项目二氯乙酸、三氯乙酸、三卤甲烷(共3项）未通过技量认证（正在申报当中）；公司使用次氯酸钠消毒，二氧化氯和臭氧消毒的相关项目（共5项）无需检测，因此，只公告检测常规项目中的35项。 |